Водоснабжение

Основные источники водоснабжения н.п.Б.Сабы являются одиночные скважины поселения. Количестве 3 ед. водозаборы подают воду в закольцованные сети водоснабжения.

В геоморфологическом отношении участок находится на правобережье р.Сабы, правого притока р.Казкаш (бассейн р.Меши). Абсолютные отметки поверхности составляют 155-165 м.

В строении верхней части геологического разреза, с которой связаны пресные подземные воды, на данной территории участвуют верхнепермские отложения, перекрытые чехлом четвертичных образований.

Верхний отдел пермской системы включает казанский и татарский ярусы. При этом, казанский ярус представлен верхним подъярусом.

Отложения верхнеказанского подъяруса слагают нижнюю часть склонов долины р.Меша и ее притоков. Данная территория относится к подзоне фаций опресненных лагун и мелководий, представленной мергелями, глинами, песчаниками, известняками и доломитами. Общая мощность отложений достигает 80-90 м.

Отложения татарского яруса (уржумская серия) слагают водоразделы и склоны долин рек. В нижней части разреза отложения представлены коричневато-красными глинами с прослоями мергелей и песчаников. Мощность отложений татарского яруса на рассматриваемой территории достигает 30 м.

Нерасчлененные четвертичные элювиально-делювиальные образования приурочены к водоразделам, верхним частям склонов и залегают на пермских породах   в   виде   плащеобразных   покровов.   Преобладающими   породам являются суглинки со щебнем пермских пород. Мощность образований достигает 20 м.

На   данной   территории   выделяются   следующие  гидрогеологические подразделения:

-слабопроницаемый (локально слабоводоносный) среднечетвертично- современный элювиально-делювиальный горизонт;

-слабоводоносный (локально водоносный) уржумский карбонатно-терригенный комплекс;

-водоносный      (локально      слабоводоносный)      верхнеказанский

карбонатно-терригенный комплекс.
Первым от земной поверхности залегает слабопроницаемый (локально слабоводоносный)	среднечетвертично-современный элювиально-

делювиальный горизонт. Горизонт обводнен спорадически. Водовмещающие породы представлены песками, залегающими в суглинках в виде прослоев. Эксплуатация горизонта осуществляется колодцами.

Слабоводоносный (локально водоносный) уржумский карбонатно-терригенный комплекс залегает на водоразделах и склонах речных долин, где залегает первым от поверхности. Комплекс слабо обводнен, расходы родников составляют 0,01-0,5 л/с. Это обусловлено дренированностью татарских отложений, связанной с высоким залеганием их относительно уреза воды в реках. Водоупорная кровля практически отсутствует, подстилающими породами являются глины и алевролиты верхнеказанского подъяруса. Воды комплекса, в основном, безнапорные. Водовмещающие породы представлены -гещиноватыми песчаниками и известняками. Питание вод комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, на локальных участках - за счет подтока подземных вод из подстилающих водоносных горизонтов. Разгрузка вод осуществляется в нижележащие горизонты редко - в z:.-i родников. Наличие терригенных и карбонатных отложений, практически именных хорошо растворимых веществ, обусловило развитие пресных вод гидрокарбонатных кальциевых либо смешанных по катионному составу, с минерализацией до 1 г/л. Из-за слабой водообильности комплекс используется ограниченно для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный (локально слабоводоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный   комплекс   распространен   на   склонах   долины   р.Меши   и   ее притоков (р.Казкаш и др.). Подземные воды приурочены к трещиноватым швсчаникам мелкозернистым, известнякам, мергелям и доломитам. Комплекс на данной территории водообилен, удельные дебиты скважин составляют от 0,3-0,9 л/с до 2,2  л/с и более.  Условия залегания комплекса, расчлененность   площади    речной   и   овражно-балочной   сетью    и   литологический    состав определили безнапорно-напорный характер подземных вод с трещинным типом фильтрации. Воды комплекса весьма разнообразны по химическому составу и величине минерализации. В верхней части распространены пресные воды (с - минерализацией 0,5-1,0 г/л), гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные преимущественно      кальциевые,      формирование      которых      обусловлено интенсивной инфильтрацией атмосферных осадков. С увеличением глубины

залегания водовмещающих пород (более 100 м) тип вод становится гидрокарбонатно-хлоридным, гидрокарбонатно-сульфатным либо сульфатным. Минерализация возрастает до 1,5-2,5 г/л. Питание вод комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также - за счет перетока вод из выше- и нижележащих водоносных горизонтов. Разгрузка вод происходит в ниже-, вышележащие водоносные горизонты через локальные трещиноватые зоны или в виде родников. Подземные воды комплекса являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в данном районе.

По состоянию на 20.01.09 г. на участке недр, передаваемом в пользование ОАО «Сабинское МПП ЖКХ», расположены водозаборы: №1 (скважины №№ 1, 2, 4), № 2 (скважины №№ 5, 10) и № 3 (скважины №№ 6, 7, 12, 13). Годы введения скважин в эксплуатацию - 1974-2007. Абсолютные отметки устьев скважин изменяются от 164 до 177 м. Скважинами эксплуатируется водоносный (локально слабоводоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс. Основные характеристики скважин приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные характеристики скважин на водозаборах №1,2,3 участка недр

| № скв | Год бурения глубина, м | Водоприем. часть (фильтр) | Водовмещ. породы | Установ. Уровень воды, глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | Д, мм интервал устан., м |  |  |
| Водозабор №1 |
| 1 | 1975 75 | щелевой | 219 41-44 56-59 69-75 | Известняки, песчаники трещиноватые | 26 |
| 2 | 1974 75 | перф. тр. | 219 35-45 55-58 69-75 | Известняки, песчаники трещиноватые | 34 |
| 4 | 1977 70 | перф. тр. | 168 61-69 | Песчаники трещиноватые | 33 |
| Водозабор №2 |
| 5 | 1993 75 | щелевой | 219 67-74 | Известняки, песчаники трещиноватые | 50 |
| 10 | 2000 91 | щелевой | 219 80-90 | Известняки трещиноватые | 55 |
| Водозабор №3 |
| 6 | 1998 75 | перф. тр | 219 68-74 | Песчаники трещиноватые | 50 |
| 7 | 1999 106 | щелевой | 219 95-105 | Известняки трещиноватые | 55 |
| 12 | 1980 70 | б/ф | 219 30-70 | Песчаники трещиноватые | 20 |
| 13 | 2007 51 | щелевой | 273 40-48 | Песчаники трещиноватые | 14 |

ОАО «Сабинское МПП ЖКХ

Существующее потребление подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды в целом по участку недр (водозаборы №№ 1, 2 и 3) составляет 471584 м3/год (1292 м3/сут). Режим работы скважин от 4 до 8 часов в сутки , 90-365 дней в году. Заявленные объемы потребления воды, с учетом перспективы развития, возможны.

Скважины оборудованы электропогружными центробежными насосами марки ЭЦВ 6-10-110 (скв.№№ 5, 6, 7), ЭЦВ 8-25-110 (скв.№ 12), ЭЦВ 6-25-125 (скв.№ 1), ЭЦВ 8-25-100 (скв.№№ 2, 13) и ЭЦВ 6-16-110 (скв.№№ 4, 10). Журнал учета количества извлекаемой воды отсутствует. Отсутствуют краны для отбора проб воды, устройство для количества отбираемой жидкости и для наблюдения за динамическим уровнем подземных вод. При необходимости учет отбираемой из скважины воды ведется расчетным методом по производительности насоса и количеству часов работы. Скважины расположены в бункерах из бетонных колец на глубине 1,7-2 м. Имеются водонапорные башни (скв. №№ 1, 4, 5, 6, 7, 12).

Водозаборные скважины расположены в павильонах, имеются ограждения, т.е. зоны санитарной охраны оборудованы. У скважины № 13 зона санитарной охраны отсутствует, она расположена в железной будке, устье скважины и межтрубное пространство незацементировано.

Контроль качества подземных вод проведен аккредитованной лабораторией филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Сабинском районе. Согласно выданным заключениям (протоколы \2№ 8231 от 25.11.2008 г., 8242-8246 от 27.11.2008 г., №1.8.7-1.8.9 от 26.12.2008 г.. № 8268 от 27.11.2008 г.) по исследованным показателям подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая» вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем _:тьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 каждый водозабор обеспечен зоной санитарной охраны (ЗСО), в состав которой входят три пояса.

Данные по артезианским скважинам поселка Б.Сабы.

| Наименование водозабора | Год постройки | Протяженность сетей км. | Населения человек | Кол-ва водонапорных башен | Кол-во артезианских скважин | Мощность скважин в сутки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор №1 | 1976 | 23,3 | 2900 | 3 | 3 | 1440 | 80 |
| Водозабор № 2 | 1980 | 20,4 | 2650 | 4 | 4 | 1680 | 76 |
| Водозабор №3 | 1993 | 14,9 | 2350 | 1 | 2 | 624 | 68 |

Большинство скважин пробурена в 1970 годах. Сети водопровода эксплуатируются более 30 лет. Износ составляет в среднем 80 %. Из-за ветхости сетей происходят частые аварии.

Оценка запасов

Доля использования подземных вод в общем балансе питьевого водоснабжения населения составляет 80%. Эксплуатационные запасы подземных вод не велики.

Химическая структура:

Нитраты – 32,9 мг/дм3

Нитриты –   0,003

Аммиак –   0,05

Окисляемость – 2,4

Сульфаты – 7,3

Хлориды – 4,5

Сух. осадок – 212,6

Железо –   0,02

Медь –

Забор воды из поверхностных источников нет.

Характеристика технологического, механического оборудования

Наличие зон санитарной охраны

Состояния насосов

Подземные воды относятся к защищенной степени. Оборудован согласно рекомендации по гидрогеологическим расчетам санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения.

Начаты работы по устройству автоматизации и диспетчеризации объектов в 2009 году. Планируется продолжение внедрения данных систем.

Установить центральный диспетчерский пункт контроля и управления, оснащенный устройствами звуковой и визуальной сигнализации о возникновении аварийных ситуации.

Для оперативной оценки состояния технологических процессов и состояния трубопроводов на монитор диспетчера выводятся карта – схема расположения объектов управления с отображением основных  контролируемых параметров.

Характеристика сетей водоснабжения

| Характеристика сетей | 2011 |
| --- | --- |
| Протяженность сетей, км в том числе по материалам и диаметрам труб |  |
| Труба п/э дм 110 | 39 км |
| Труба п/э дм 63 | 13,5 км |
| Асбест дм 100 | 3,3 км |
| Труба п/э дм 160 | 2,5 км |
| Стальная дм 100 | 0,3 км |

Баланс систем водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подъем воды | т.м³ | 490,880 | 513,516 | 518,000 |
|  | Расходы на собственные нужды | т.м³ | - | - | - |
|  | Подано в есть | т.м³ | 490,880 | 513,516 | 518,000 |
|  | Потери воды | т.м³ | 18,880 | 19,751 | 20,000 |
|  | Процент утечки | т.м³ | 4% | 4% | 4% |
|  | Реализовано всего |  | 472,00 | 493,765 | 498,000 |
|  | Населения |  | 385,00 | 381,921 | 426,000 |
|  | Промышленность |  | 87,00 | 111,844 | 72,000 |

Общее количество аварий и повреждений и их

распределение по категориям аварий в системе водоснабжения.

| Годы | Сети водопровода, находящиеся на обслуживание организации |
| --- | --- |
|  | Кол-во аварий и повреждений | Средняя время ликвидации аварии, час. | Замена сети км. |
| 2011 | 9 | 10 | - |
| 2012 | 7 | 8 | - |

Время устранения аварий водопроводных сетей

| Год | До 1 суток | 1 – 3 суток | Более 3 суток |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 8 | 1 | 0 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 |

Анализ потерь. Технологических

и неучтенных расходов воды

Задача которую необходимо решить – это максимальное устранение скрытых утечек и замена ветхих сетей.

Экономический анализ.

| Наименование показателей | 2010 факт | 2011 факт | Факт 2012 | План 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации | 44096 | 56929 | 57696 | 59200 |
| Водоснабжение | 8184 | 9875 | 10210 | 10639 |
| Отвод сточных вод | 3002 | 4279 | 4427 | 4906 |
| Производственная себестоимость реализации продукции услуг | 43450 | 56068 | 57621 | 58700 |
| Водоснабжение | 8184 | 9643 | 10113 | 10487 |
| Отвод сточных вод | 3002 | 4530 | 4381 | 4801 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 646 | 861 | 75 | 500 |
| Прочие доходы | 2228 | 2341 | 1932 | 1932 |
| Прочие расходы | 2792 | 1980 | 1909 | 1909 |
| Прибыль (убыток) от финансово – хозяйственной деятельности | 82 | 1222 |  |  |
| Отложенные налоговые активы |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) отчетного года | 82 | 127 | 98 | 523 |
| Налог на прибыль | - | - | - | - |
| Чистоя прибыль (убыток) отчетного года | 35 | 127 | 98 | 523 |
| Средне списочное численность работников | 92 | 89 | 84 | 84 |
| Дебиторская задолжность | 80 | 77 | 6875 | 6875 |
| Кредиторская задолжность | 8793 | 5740 | 5680 | 5680 |

Анализ структуры издержек, выявление

основных статей затрат

| Статьи расходов | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электро энергия | 3200 | 3228 | 3783 |
| Материалы | 1420 | 2228 | 1686 |
| Амортизация | 300 | 287 | 287 |
| Ремонт и тех. обследования |  |  |  |
| в т.ч. кап.ремонт |  |  |  |
| Оплата труда | 595 | 678 | 711 |
| Отчисления | 85 | 233 | 215 |
| Условные расходы |  |  |  |
| Обще эксплуатационные расходы | 1120 | 1357 | 1333 |
| Аварийно восстановительные работы |  |  |  |
| Себестоимость в % | 8184 | 9631 | 10113 |

Основные показатели работы систем водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выработки воды (подъем) |  |  |  |  |
| Объем воды использующие на собственные нужды |  | - | - | - |
| Объем пропущенной воды через ОСКа |  |  |  |  |
| Объем отпуска в сеть |  | 490,880 | 513,516 | 518,00 |
| Объем потерь |  | 18,880 | 19,751 | 20,00 |
| Объем реализации услуг всего в т.ч. |  | 472,00 | 493,765 | 498,00 |
| Питьевая |  | 472,00 | 493,765 | 498,00 |
| Техническая |  |  |  |  |
| Соответствии качестве питьевой воды установленным нормам % |  |  |  |  |
| Износ сетей % |  | 20 | 23 | 27 |

Выводы:

Основные направления модернизации систем водоснабжения, выбор оптимального варианта:

- Повысить надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечением доступности для потребителей товаров и услуг.

- Повысить качество питьевой воды

- Обеспечение сетями водоснабжения новых микраройнов

- Улучшить экологическое ситуацию

- Повысить эффективность деятельности предприятия, стабильность финансового – экономического положения.

Общая характеристика проблем

Основными технологическим оборудованием на скважинах является насосные оборудования. Возникает задача регулирования производительности насоса, т.е. изменения характеристик насоса для обеспечения его работы в желаемом режиме.

На всех этапах доставки воды потребителям применяет насосное оборудования с электроприводом, работающие круглосуточно.

Характеристик   и мощность эл. двигателя рассчитаны на обеспечения необходимого давления в системе при максимальном потреблении воды. Установка станции управления с одним частотным преобразователем является экономический оправданным решением. Эффект будет получен за счет экономии электроэнергии за счет снижения пусковых токов.

Экономия электроэнергии составляет ≈ 30%

- Обеспечить диспетчеризацию объектов водоснабжения.

- Замена ветхих сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологии позволит:

- снизить затраты на обслуживание и ремонт водопроводных сетей.

- устранить утечки, сократить потери воды и исключает образование биологических наростов на внутренней поверхности водопроводов.

- Необходимо бурения новых артезианских скважин.

Максимальное использование скважины привело к истощению водоносного горизонта. Обсодные трубы с длительностью эксплуатации пришли в негодность, просачиваются грунтовые воды тем самым теряется качество питьевой воды.

Расчетная суточная подача питьевой вода

| Водозабор | Планируемоя производительность м³/сутки |
| --- | --- |
|  | Расчетное (по проекту) | Максимальная (фактический) | Минимальная (факты) |
| Водозабор №1 | 1440 | 102,6 | 90,765 |
| Водозабор №2 | 1680 | 140,2 | 129,14 |
| Водозабор №3 | 624 | 72 | 69,1 |

Разработка плана технических мероприятий

по модернизации объектов существующей системе водоснабжения

| Наименование мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Устройство ж/б ограждения 240 м | 2013 |
| Замена запорной арматуры 20 шт. | 2013 - 2014 |
| Замена насосного оборудования 6 ед. | 2014 |
| Выполнения работ по промывке артезианской скважине 3 шт. | 2014 |
| Замена и установка водомерных узлов | 2013 |
| Капитальный и текущий ремонт водопроводных колодцев 18 | 2013-2015 |
| Замена ветхих сетей по поселку | 2014 |

Эффект от модернизации системы водоснабжения

- повышение стабильности финансового – экономического положения

- замена ветхих физический изношенных сетей 10 км.

- снижение потерь воды до 8%

- уменьшение расхода электро энергии

- расширение водопроводных сетей.

Финансирование потребности реализации мероприятий

по развитию системы водоснабжения

| Мероприятия | Сумма финансирования | Затраты на проведения работ т.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Водоснабжения всего в том числе |  |  |  |  |  |
| Модернизация | 4900 | 1900 | 800 | 700 | 1400 |
| Новое строительство | 7300 | 300 | 2500 | 2500 | 200 |

Финансовые потребности реализации мероприятий

по развитию системами водоснабжения

| Наименование мероприятий по объектам | Стоимость тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| модернизация |
| Устройство ж/б ограждений | т.руб | 800 |  |  |  |
| Замена трансформаторных подстанции | т.р. | 1000 |  |  |  |
| Замена запорной арматуры | т.р. | 100 | 100 |  |  |
| Замена насосного оборудования | т.р. |  | 500 | 300 | 300 |
| Замена в/п сетей | т.р. |  | 300 | 400 | 500 |
| Новое строительство |
| Бурение новых скважин | т.р. | 300 | 500 | 500 |  |
| Строительство новых в/п сетей | т.р. |  | 2000 | 2000 | 2000 |

ТАБЛИЦА

по отбору и использованию подземных  вод

ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» за 2012 год

| Местонахождение скважины, ее ведомственный номер | Год бурения скважины | Наименование эксплуатируемого водоносного горизонта ( по паспорту) | Уровень воды, м | Кол-во дней работы в году | Тип насоса | Кол-во извлеченной воды м3/сут | кол-во использованной воды м3/сут | кол-во переданной воды м3/сут | потери м3/сут | жесткость общая мг экв/дм3 | сухой остаток мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина , м |  | Статический (по паспорту на начало эксплуатации | На конец отчетного года | Кол-во часов работы в сутки | Глубина погружения насоса в метрах |  | для хоз-питьевых нужд | для произвоств. нужд | др.нужды (ППД орошение, отвод на пастбища) |  |  | на началао эксплуатации (по паспорту) | на конец отчетного года | на началао эксплуатации (по паспорту) | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| П.г.т.Б Сабы 1 | 1974г. 75м | Песчаники, трещиноват | 27 | 27 | 365 5 | ЭЦВ6-25-125 | 125 | 92 | 28 |  | 120 | 5 | 5,5 | 5,5 | 722,8 | 722,8 |
| П.г.т.Б Сабы 2 | 1974г. 75м | Песчаники, трещиноват | 40 | 40 | 365 4 | ЭЦВ8-25-100 | 100 | 73 | 23 |  | 96 | 4 | 5 | 5 | 252 | 329 |
| П.г.т.Б Сабы 4 | 1977г. 70м | Песчаники, мелкозер. трещиноват | 28 | 28 | 90 5 | ЭЦВ6-10-110 | 50 | 36 | 12 |  | 48 | 2 | 6,5 | 60,5 | 325 | 326 |
| П.г.т.Б Сабы 5 | 1993г. 75м | Песчаники, мелкозер. трещиноват | 56 | 56 | 365 6 | ЭЦВ6-10-110 | 60 | 44 | 14 |  | 58 | 2 | 5,7 | 4,8 | 236 | 238,6 |
| П.г.т.Б Сабы 6 | 1988г. 75м | Песчаники, трещиноват | 57 | 57 | 90 4 | ЭЦВ6-10-110 | 40 | 29 | 9,4 |  | 38,4 | 1,6 | 9,0 | 9,0 | 470 | 470 |
| П.г.т.Б Сабы 7 | 1999г. 75м | Песчаники, трещиноват | 66 | 66 | 115 4 | ЭЦВ6-10-110 | 40 | 29 | 9,4 |  | 38,4 | 1,6 | 7 | 11 | 778 | 778 |
| П.г.т.Б Сабы 10 | 2000г. 70м | Песчаники, мелкозер. трещиноват | 63 | 63 | 90 5 | ЭЦВ6-16-110 | 80 | 59 | 18 |  | 77 | 3 | 7 | 5,5 | 384 | 362,2 |
| П.г.т.Б Сабы 12 | 1980г. 70м | Песчаники, трещиноват | 23 | 23 | 365 4 | ЭЦВ8-40-110 | 160 | 117 | 36,6 |  | 153,6 | 6,4 | 5,5 | 4,9 | 342,4 | 242,5 |
| П.г.т.Б Сабы 13 | 2007г. 62м | Песчаники, трещиноват | 20 | 20 | 365 4 | ЭЦВ 8-40-120 | 160 | 117 | 36,6 |  | 153,6 | 6,4 | 5 | 4,1 | 326,8 | 212,6 |
| В.Шитцы 56 | 2003 71 | Мергели,доломиты | 35 | 35 | 365 6 | ЭЦВ6-10-80 | 51,30 | 49,3 | - | - | 49,3 | 2 | - | 6 | - | 422,8 |
| Н.Шитцы 57 | 1988 91 | Известняки, доломиты | 45 | 45 | 365 5 | ЭЦВ6-6,3-125 | 49,33 | 47,43 | - | - | 47,43 | 1,9 | - | 8 | - | 491,3 |
| Мамалаево 58 | 2006 65 | Песчаники, известняки | 20 | 20 | 365 4 | ЭЦВ6-10-80 | 43,91 | 42,16 | - | - | 42,16 | 1,75 | - | 6,5 | - | 291,2 |
| Тат.Икшурма 59 | 1964 110 | Известняки, песчаники | 44 | 44 | 90 6 | ЭЦВ6-6,3-125 | 42,55 | 40,85 | - | - | 40,85 | 1,70 | - | 5,6 | - | 349 |
| Ст.Икшурма 60 | 1975 75 | Песчаники, | 40 | 40 | 90 6 | ЭЦВ6-10-80 | 60,45 | 58,04 | - | - | 58,04 | 2,41 | - | 8,5 | - | 506 |
| М.Кибячи 61 | 2000 66 | Песчаники | 27 | 27 | 365 8 | ЭЦВ6-10-110 | 22,062 | 21,18 | - | - | 21,18 | 0,88 | - | 4 | - | 311 |
| Б.Кибячи 62 | 2003 61 | Песчаники | 28 | 28 | 365 12 | ЭЦВ6-10-110 | 39,898 | 38,31 | - | - | 38,31 | 1,59 | - | 6 | - | 321,1 |
| Б.Кибячи 63 | 2002 62 | Песчаники | 29 | 29 | 365 10 | ЭЦВ6-10-110 | 39,898 | 38,31 | - | - | 38,31 | 1,59 | - | 6 | - | 334 |
| Тюбяк 64 | 1995 75 | Песчаники | 25 | 25 | 365 6 | ЭЦВ6-6,5-85 | 32,198 | 30,92 | - | - | 30,92 | 1,28 | - | 6,5 | - | 420,6 |
| Тнекеево 46 | 1991 82 | Доломиты, известняки | 45 | 45 | 365 4 | ЭЦВ6-6,3-125 | 27,17 | 26,09 | - | - | 26,09 | 1,08 | - | 8 | - | 508,6 |
| Юлбат 47 | 1980 96 | Доломиты, известняки | 55 | 55 | 365 10 | ЭЦВ6-6,3-125 | 64,36 | 61,79 | - | - | 61,79 | 2,57 | - | 8 | - | 483,6 |
| Юсуп Алан 48 | 1992 68 | доломиты | 20 | 20 | 365 8 | ЭЦВ6-10-80 | 27,06 | 25,98 | - | - | 25,98 | 1,08 | - | 9 | - | 760 |
| В.Симет 13 | 2004 90 | Песчаники, известняки | 18 | 18 | 365 5 | ЭЦВ6-10-80 | 23,11 | 22,19 | - | - | 22,19 | 0,92 | - | 9,5 | - | 530 |
| Б.Шынар 25 | 2006 80 | Доломиты | 31 | 31 | 365 4-8 | ЭЦВ6-10-80 | 60,07 | 57,67 | - | - | 57,67 | 2,40 | - | 5,8 | - | 362,2 |
| М.Шынар 27 | 1997 65 | Известняки, трещин. | 23 | 23 | 365 4-8 | ЭЦВ6-6,5-140 | 48,31 | 46,38 | - | - | 46,38 | 1,93 | - | 5,9 | - | 322 |
| Чулпыч 28 | 2000 67 | Известняки, трещин. | 25 | 25 | 365 2-8 | ЭЦВ6-10-80 | 8,94 | 8,59 | - | - | 8,59 | 0,35 | - | 6,5 | - | 368 |
| Туктар 39 | 1991 96 | Известняки, трещин. | 56 | 56 | 365 6 | ЭЦВ6-10-110 | 29,18 | 28,02 | - | - | 28,02 | 1,16 | - | 6 | - | 314 |
| Сатышево 43 | 2006 60 | Песчаники, доломиты | 12 | 12 | 365 5 | ЭЦВ6-6,5-85 | 66,66 | 64,00 | - | - | 64,00 | 2,66 | - | 6 | - | 358 |
| Ак.Бигеней 44 | 1971 80 | Известняки, трещин. | 30 | 30 | 365 3 | ЭЦВ6-6,3-85 | 2,87 | 20,04 | - | - | 20,04 | 0,83 | - | 5 | - | 340 |
| Каз.Бигеней 45 | 1964 60 | Известняки, трещин. | 14 | 14 | 365 3 | ЭЦВ6-6,3-85 | 15,43 | 14,67 | - | - | 14,67 | 0,61 | - | 6,25 | - | 329 |
| Ч.Саба 55 | 2005 70 | Известняки, трещин. | 23 | 23 | 365 2 | ЭЦВ6-10-85 | 3,79 | 3,64 | - | - | 3,64 | 0,15 | - | 5,2 | - | 285 |
| Я.Арташ 49 | 1990 92 | Песчаники, трещиноват | 46 | 46 | 365 6 | ЭЦВ6-10-80 | 13,14 | 12,62 | - | - | 12,62 | 0,52 | - | 4 | - | 238,6 |
| Д.П.Арташ 50 | 2002 70 | Песчаники, трещиноват | 33 | 33 | 365 6 | ЭЦВ6-10-80 | 34,73 | 33,35 | - | - | 33,35 | 1,38 | - | 5,4 | - | 235,2 |
| Б.Арташ 51 | 2002 70 | Известняки, трещин. | 33 | 33 | 365 6 | ЭЦВ6-10-80 | 24,28 | 23,31 | - | - | 23,31 | 0,97 | - | 4,5 | - | 212,6 |
| Ср.Нырты 52 | 1993 80 | Известняки, трещин. | 42 | 42 | 365 20 | ЭЦВ6-10-110 | 22,70 | 218 | - | - | 21,8 | 0,90 | - | 8,4 | - | 423,4 |
| Б.Нырты 53 | 1995 92 | Известняки, трещин. | 42 | 42 | 365 10 | ЭЦВ6-10-110 | 44,92 | 43,13 |  | - | 43,13 | 1,79 | - | 5,5 | - | 319,6 |
| З.Нырты 54 | 2005 100 | Известняки, трещин. | 47 | 47 | н/д | ЭЦВ6-10-110 | 16,20 | 15,56 | - | - | 15,56 | 0,64 | - | 6 | - | 229 |

Канализация

В настоящее время н.п. Б.Сабы действует одна система канализации.

Водоотведение осуществляется в поселковые самотечные и напорные канализационные сети, с отводом сточных вод на БОС по 700  м³ в сут., расположенные в юго западной окраине. Канализованием охвачено 60% территории поселка.

Инженерно – технический анализ

Протяженность канализационной сети 22118,1 км.  в том числе самотечных 18720,8  км., напорных 3397,3 км.

Новые микрорайоны нуждаются в инженерных сетях, канализации более 8 км.

Основными проблемами являются:

- Малая пропускная способность -

- Физический изношенность участков сетей. –

Справка

о наличии аварий и повреждений на

канализационных сетях за последние 3 года

| Система канализации | Количество засоров шт. |
| --- | --- |
| 2010 | 100 |
| 2011 | 90 |
| 2012 | 80 |

Характеристика сетей канализации

техническое состояние

| Наименование объекта | Ед.изм. | Мощность | Средний физический изношенность % | Остаточная балансовая стоимость млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Паспорт | Фактический |  |  |
| Сети канализации |
| Центральное часть поселка | км | 20,740 | 20,740 | 64 | 13,272 |
| Новые микраройны | км | 1,378 | 1,378 |  |  |

Характеристика КНС

| Производительность м³/час | Оборудование | Состав КНС |
| --- | --- | --- |
| Проектная | Фактическая |  |  |
| 100 | 100 | Глубина заложения подводящего коллектора ø 110 – 2 м. | Центральная часть поселка КНС №1 Г.Закирова за ДК |
| 28 28 28 200 | 28 28 28 200 | Глубина заложенного подводящего коллектора ø 220 – 2,5 м | КНС №2 по ул.Школьная Ул. Комарова Ул.З.Хабибуллин Очистное сооружение |
|  |  | СД50/10 GRUNDFOS SEG 40.40.2.50B GRUNDFOS SEG 40.40.2.50B GRUNDFOS SEG 40.40.2.50B KM 100-80-160 | Приемная отделения аппарата управления насосными агрегатами. |

Тех. состояния.

КНС №1состоянияе механического

электронного оборудования

Ввод  2001 году производительностью 700 м³ в сутки. Фактический пропуск стоков 4,36 м³ в сутки.

Информация по ОСКа

| Производительность тыс. м³ сутки | Состав ОСКа |
| --- | --- |
| Проектная | Фактический | Вид очистки |  |
| 0,7 | 0,436 | Биологическая | КОС по в сутки колодца Песколовки Первичный отстойники Аэротенки Вторые отстойники Хлораторная Иловые площадки |

Характеристика технического оборудования

| Наименование оборудования | Тип марки | Количество | Технические характеристики | Назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздуходувки | 2АФ53Э51 ТВ 60-1,4 | 2 1 | 186 л/с 30 кПа | Подача сжатого воздуха |
| Насос технический |  |  |  |  |
| Насос опорожнения |  |  |  |  |

Баланс системы водоотведения

| Наименования | Ед. измер. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропуск сточных вод | т.м³ | 89,615 | 88,742 | 116,100 |
| В том числе от населения | т.м³ | 22,704 | 26,813 | 39,447 |
| Прочие | т.м³ | 66,911 | 62,558 | 76,653 |
| Пропущено через ОСК | т.м³ | 89,615 | 88,742 | 116,100 |
| В том числе на биологическую очистку | т.м³ | 89,615 | 88,742 | 116,100 |

Дефицита мощности сооружения не наблюдалась.

Экономические показатели деятельности предприятии

| Наименование показателей | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручки от реализации услуг | 33214 | 44096 | 56929 |
| Водоснабжения | 6568 | 8184 | 9875 |
| Отвод сточных вод | 3054 | 3002 | 4279 |
| Производственная себе стоимости реализации услуг | 32744 | 43450 | 56068 |
| Водоснабжения | 6347 | 8184 | 9643 |
| Отвод сточных вод | 2905 | 3002 | 4530 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 470 | 646 | 861 |
| Прочие доходы | 1453 | 2228 | 2341 |
| Прочие расходы | 2457 | 2792 | 1980 |
| Прибыль от финансово – хозяйственной деятельности | -534 | 82 | 1222 |
| Отложенные налоговые активы |  |  |  |
| Прибыль (убыток) отчетного года | -534 | 82 | 127 |
| Налог на прибыль | - | - | - |
| Чистая прибыль отчетного года | -1324 | 35 | 127 |
| Средне списочная численность рабочего года | 92 | 92 | 89 |
| В том числе рабочих | 80 | 80 | 77 |
| Дебиторская задолженность | 1868 | 8793 | 5740 |
| Кредиторская задолженность | 3215 | 10015 | 6762 |

Проблема эксплуатации систем водоотводения в разрезе: надежность, качество, экономичность.

- БОС не оснащены лабораторией не осуществляется полный технологический контроль

- БОС не обеспечивает глубокую очистку загрязняющих веществ.

Модернизация систем водоотведения

- замена насосного оборудования

Технические мероприятия по модернизации

объектов существующей системы водоотведения

| Наименование мероприятии | Финансовые потребности | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Тыс.руб. |
| БОС на 700 м³ сут. оснащение лаборатории | 800 | Полный технологический контроль |  |
| Реконструкция ОС | 8000 | Уменьшения затрат на обслуживание надежность представленных услуг, улучшение экологической обстановки | 750 |

Экономический эффект от реконструкции самотечных коллекторов

План мероприятий по модернизации

объектов водоотведения

Реализация мероприятий по охране окружающей среде от загрязнения. Внедрения передовых технологий и оборудования, потребления эл.энергии.

| Наименования мероприятий | Финансового потребления | По годам |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция БОС по 700 м³ сут. | 8000 | 2013-14 |
| БОС оснащения лабораторией | 800 | 2013-14 |

План мероприятии по строительству и модернизации

систем канализации направленных по подключение новых

объектов

| Наименование мероприятии | Протяженность км. | Финансовые потребности | По годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых канализационных сетей |  |  |  |
| По ул.__Сосновая___ | 0,9 | 1300 | 2013 |
| По ул._Солнечная___ | 0,9 | 1300 | 2013 |
| По ул._Пушкина__ | 0,9 | 1300 | 2014 |
| По ул._И.Башкирова | 0,9 | 1300 | 2014 |
| По ул. А.Каримуллина__ | 0,9 | 1300 | 2012 |
| По ул. 55 лет Победы__ | 0,9 | 1300 | 2013 |
| Итого |  |  |  |